附件1

材料设备品牌及供应方库入库申报资料

目 录

资料填报说明	9

1.材料设备品牌及供应方库入库申请书	10

2.1.法定代表人证明书	11

2.2.法定代表人授权委托书	12

3.厂商授权代理商办理材料设备品牌及供应方库	13

4.入库承诺书	14

5.材料设备品牌及供应方基本信息一览表	16

6.品牌及供应方资质证明	17

6.1高新技术企业证书	17

6.2检验机构认可证书或实验室认可证书	17

6.3国家级绿色工厂相关证明	17

6.4管理体系认证	17

6.5国家级、省、部级或市级技术类奖项获奖情况	17

6.6社会诚信评价	18

6.7供货及售后服务能力	18

6.8申报单位认为需要提交的其他资质资料	18

7.第三批次征集的材料设备技术参数表	19

7.1 建筑装饰类	19

7.1.1 玻璃（原片）技术参数表	19

7.1.2 玻璃（深加工）技术参数表	19

7.1.3 新型隔墙	20

7.1.3.1 新型隔墙（模块化钢制成品墙体）技术参数表	20

7.1.3.2 新型隔墙【轻质条板墙体（包括蒸压加气混凝土轻质隔墙板（ALC）、物理发泡水泥轻质隔墙板等）】技术参数表	20

7.1.3.3 新型隔墙（聚苯乙烯颗粒轻质隔墙板）技术参数表	21

7.1.3.4 新型隔墙（轻钢龙骨墙体）技术参数表	21

7.1.4 护墙板	22

7.1.4.1 护墙板（水泥纤维板基材护墙板）技术参数表	22

7.1.4.2 护墙板（硅酸钙板基材护墙板）技术参数表	22

7.1.4.3 护墙板（多元镁基材护墙板）技术参数表	23

7.1.4.4 护墙板（金属基材护墙板）技术参数表	23

7.1.4.5 护墙板（石膏板基材护墙板）技术参数表	24

7.2 机电材料设备类	25

7.2.1 电气类	25

7.2.1.1 电梯	25

7.2.1.1.1 电梯（垂直客梯、自动扶梯）技术参数表	25

7.2.1.1.2 电梯（垂直货梯）技术参数表	25

7.2.1.2 柴油发电机组技术参数表	26

7.2.1.3 柴油发动机技术参数表	26

7.2.1.4 电力监控系统技术参数表	27

7.2.1.5 EPS应急电源技术参数表	28

7.2.1.6 智能电表技术参数表	28

7.2.2 给排水类	29

7.2.2.1 水表组技术参数表	29

7.2.2.2 不锈钢水箱技术参数表	29

7.2.2.3 紫外线消毒器技术参数表	30

7.2.2.4 银离子消毒器技术参数表	30

7.2.2.5 隔油设备技术参数表	31

7.2.2.6 一体化污水提升设备技术参数表	31

7.2.2.7 雨水收集系统技术参数表	32

7.2.2.8 虹吸雨水系统技术参数表	32

7.2.2.9 平板太阳能集热器技术参数表	33

7.2.2.10 真空管太阳能集热器技术参数表	33

7.2.3 消防类	34

7.2.3.1 消防水系统	34

7.2.3.1.1 消防水系统【消防器材（包括室内消防栓箱、灭火器箱、灭火器、洒水喷头、消防水带等）】技术参数表	34

7.2.3.1.2 消防水系统（大空间灭火装置系统）技术参数表	35

7.2.3.1.3 消防水系统（IG541灭火系统）技术参数表	35

7.2.3.1.4 消防水系统（IG100灭火系统）技术参数表	36

7.2.3.1.5 消防水系统（二氧化碳灭火系统）技术参数表	36

7.2.3.1.6 消防水系统（七氟丙烷灭火系统）技术参数表	37

7.2.3.1.7 消防水系统（超细干粉灭火设备）技术参数表	38

7.2.3.1.8 消防水系统（泡沫灭火系统）技术参数表	38

7.2.3.1.9 消防水系统（高压细水雾灭火系统、水喷雾灭火系统）技术参数表	39

7.2.3.1.10 消防水系统（PVC-C消防管）技术参数表	40

7.2.3.1.11 消防水系统（挡烟垂壁）技术参数表	40

7.2.3.2 消防电系统	41

7.2.3.2.1 消防电系统（火灾自动报警系统）技术参数表	41

7.2.3.2.2 消防电系统（消防设备电源监控系统）技术参数表	41

7.2.3.2.3 消防电系统（防排烟余压监控系统）技术参数表	42

7.2.3.2.4 消防电系统（电气火灾监控系统）技术参数表	42

7.2.3.2.5 消防电系统（防火门监控系统）技术参数表	43

7.2.3.2.6 消防电系统（气体灭火控制系统）技术参数表	43

7.2.3.2.7 消防电系统【极早期火灾探测器报警系统（吸气式火灾报警探测器、空气采样火灾探测器）】技术参数表	44

7.2.4 暖通空调类	45

7.2.4.1 水冷冷水机组	45

7.2.4.1.1 水冷冷水机组（水冷离心式冷水机组）技术参数表	45

7.2.4.1.2 水冷冷水机组（水冷磁悬浮变频离心机组）技术参数表	45

7.2.4.1.3 水冷冷水机组（水冷螺杆式冷水机组）技术参数表	46

7.2.4.1.4 水冷冷水机组（水冷涡旋冷水机组）技术参数表	46

7.2.4.2 风冷冷水机组	46

7.2.4.2.1 风冷冷水机组（风冷螺杆式冷水机组）技术参数表	46

7.2.4.2.2 风冷冷水机组（风冷螺杆式四管制机组）技术参数表	47

7.2.4.2.3 风冷冷水机组（蒸发冷凝式冷水机组）技术参数表	47

7.2.4.2.4 风冷冷水机组【模块式风冷冷水（热泵）机组】技术参数表	48

7.2.4.3 热泵机组	48

7.2.4.3.1 热泵机组（空气源热泵）技术参数表	48

7.2.4.3.2 热泵机组（CO2热泵热水机组）技术参数表	49

7.2.4.3.3 热泵机组（泳池加热及除湿热泵机组）技术参数表	50

7.2.4.4 单元机	50

7.2.4.4.1 单元机【单元式空调机组（风冷、水冷、恒温恒湿）】技术参数表	50

7.2.4.4.2 单元机【屋顶式空调机组(分体、整体、变频）】技术参数表	51

7.2.4.4.3 单元机（直膨式空气处理机组）技术参数表	51

7.2.4.4.4 单元机【大空间喷射空调机组（体育馆、礼堂、餐厅）】技术参数表	52

7.2.4.4.5 单元机（高静压风管送风空调机）技术参数表	52

7.2.4.5 热回收机组	53

7.2.4.5.1 热回收机组（热回收式新风换气机）技术参数表	53

7.2.4.5.2 热回收机组【热回收机组（转轮、板式、热管式）】技术参数表	53

7.2.4.5.3 热回收机组（蒸发式全热回收机组）技术参数表	54

7.2.4.5.4 热回收机组（双效热泵热回收机组）技术参数表	54

7.2.4.6 空调末端	55

7.2.4.6.1 空调末端（组合式空调机组）技术参数表	55

7.2.4.6.2 空调末端（柜式空调机组）技术参数表	55

7.2.4.6.3 空调末端【风机盘管（标准、直流无刷】技术参数表	56

7.2.4.7 冷却塔	56

7.2.4.7.1 冷却塔（逆流式冷却塔）技术参数表	56

7.2.4.7.2 冷却塔（横流式冷却塔）技术参数表	57

7.2.4.7.3 冷却塔（闭式冷却塔）技术参数表	57

7.2.4.8 多联机空调机组技术参数表	58

7.2.4.9 分体空调技术参数表	58

7.2.4.10 【风机（通风机、消防排烟风机）】技术参数表	59

7.2.4.11 防火阀、排烟阀、风量调节阀、风口、消声器、静压箱技术参数表	59

7.2.4.12 定风量阀、变风量阀技术参数表	60

7.2.4.13 旋流风口、喷口技术参数表	60

7.2.4.14 排气扇技术参数表	61

7.2.4.15 板式换热器技术参数表	61

7.2.4.16 【水处理设备(包括水处理器、加药装置、冷凝器清洗装置等）】技术参数表	62

7.2.4.17 全自动定压补水装置技术参数表	62

7.2.4.18 空气净化消毒装置设备	63

7.2.4.18.1 空气净化消毒装置设备（静电吸附式空气消毒器）技术参数表	63

7.2.4.18.2 空气净化消毒装置设备（光氢离子杀菌除臭装置）技术参数表	63

7.2.4.18.3 空气净化消毒装置设备（光催化电子空气净化消毒装置）技术参数表	64

7.2.4.18.4 空气净化消毒装置设备【室内空间负离子空气净化消毒（净化器、消毒机）】技术参数表	64

7.2.4.18.5 空气净化消毒装置设备（等离子空气净化消毒机）技术参数表	65

7.2.4.18.6 空气净化消毒装置设备（紫外线空气净化消毒机）技术参数表	66

7.2.4.19 油烟净化设备技术参数表	66

7.2.4.20 保温材料	67

7.2.4.20.1 保温材料（橡塑保温材料）技术参数表	67

7.2.4.20.2 保温材料（玻璃棉保温材料）技术参数表	67

7.2.4.21 空调复合风管	68

7.2.4.21.1 空调复合风管（聚氨脂复合风管）技术参数表	68

7.2.4. 21.2 空调复合风管（酚醛复合风管）技术参数表	69

7.2.4.21.3 空调复合风管（玻璃棉复合风管）技术参数表	69

7.2.4.21.4 空调复合风管（柔性橡塑复合风管）技术参数表	69

7.2.4.22 消防排烟防火风管	70

7.2.4.22.1 消防排烟防火风管（防火包覆风管）技术参数表	70

7.2.4.22.2 消防排烟防火风管（防火金属复合风管）技术参数表	70

7.2.4.22.3 消防排烟防火风管（玻镁板复合风管）技术参数表	71

7.2.4.22.4 消防排烟防火风管（镁质高晶板复合风管）技术参数表	71

7.2.4.22.5 消防排烟防火风管（硅酸钙板复合风管）技术参数表	72

7.2.4.23消防排烟防火风管材料	72

7.2.4.23.1 消防排烟防火风管材料（复合防火玻纤布硅酸铝棉）技术参数表	72

7.2.4.23.2 消防排烟防火风管材料（复合防火玻纤布玻璃棉）技术参数表	73

7.2.4.23.3 消防排烟防火风管材料（防火玻镁板）技术参数表	73

7.2.4.23.4 消防排烟防火风管材料（防火镁质高晶板）技术参数表	74

7.2.4.23.5 消防排烟防火风管材料（防火硅酸钙板）技术参数表	74

7.2.5 建筑智能化类	74

7.2.5.1 计算机网络系统	74

7.2.5.1.1 计算机网络系统（网络交换机）技术参数表	74

7.2.5.1.2 计算机网络系统（无线网络）技术参数表	75

7.2.5.1.3 计算机网络系统（网络安全系统）技术参数表	76

7.2.5.2 综合安防系统	77

7.2.5.2.1 综合安防系统（视频监控系统）技术参数表	77

7.2.5.2.2 综合安防系统（入侵报警系统）技术参数表	77

7.2.5.2.3 综合安防系统（巡更系统）技术参数表	78

7.2.5.3 出入口管理系统	78

7.2.5.4.1 出入口管理系统（访客管理系统）技术参数表	78

7.2.5.3.2 出入口管理系统（门禁系统）技术参数表	79

7.2.5.3.3 出入口管理系统（停车场管理系统）技术参数表	80

7.2.5.3.4 出入口管理系统（车位引导系统）技术参数表	80

7.2.5.4 无线对讲系统技术参数表	81

7.2.5.5 楼宇对讲系统技术参数表	81

7.2.5.6 会议系统	82

7.2.5.6.1 会议系统（会议系统集成）技术参数表	82

7.2.5.6.2 会议系统（视频矩阵）技术参数表	82

7.2.5.6.3 会议系统（中控系统）技术参数表	82

7.2.5.6.4 会议系统（扬声器）技术参数表	83

7.2.5.6.5 会议系统（调音台）技术参数表	83

7.2.5.6.6 会议系统（功放）技术参数表	84

7.2.5.6.7 会议系统（音频处理器）技术参数表	84

7.2.5.6.8 会议系统（话筒）技术参数表	85

7.2.5.6.9 会议系统（投影机）技术参数表	85

7.2.5.6.10 会议系统（投影幕）技术参数表	86

7.2.5.6.11 会议系统（录播系统）技术参数表	86

7.2.5.7 LED大屏显示系统技术参数表	87

7.2.5.8 LCD大屏显示系统技术参数表	88

7.2.5.9 信息发布系统技术参数表	88

7.2.5.10 排队叫号系统技术参数表	89

7.2.5.11 背景音乐系统技术参数表	89

7.2.5.12 能源管理系统技术参数表	90

7.2.5.13 计量抄表管理系统技术参数表	90

7.2.5.14 智能照明系统技术参数表	91

7.2.5.15 【楼宇自控系统（BA）】技术参数表	91

7.2.5.16 【智能建筑集成管理系统（IBMS)】技术参数表	92

7.2.5.17 机房工程	93

7.2.5.17.1 机房工程（UPS主机）技术参数表	93

7.2.5.17.2 机房工程（UPS/EPS电池）技术参数表	93

7.2.5.17.3 机房工程（精密空调）技术参数表	94

7.2.5.17.4 机房工程（机房动力环境监控系统）技术参数表	94

7.2.5.17.5 机房工程（机柜）技术参数表	95

7.2.5.17.6 机房工程（服务器）技术参数表	95

7.2.5.17.7 机房工程（存储设备）技术参数表	96

7.3 市政、体育材料	97

7.3.1 混凝土（砼）路面砖、通体人行道砖、透水砖、仿石透水砖技术参数表	97

7.3.2 混凝土（砼）侧平石、仿花岗岩混凝土（砼）侧平石技术参数表	97

7.3.3 陶瓷仿石砖技术参数表	97

7.3.4 铸铁雨污检查井盖技术参数表	98

7.3.5 塑料排水板技术参数表	99

7.3.6 塑料检查井技术参数表	99

7.3.7 运动场预制型卷材橡胶面层技术参数表	99

7.3.8 运动场现浇型塑胶面层技术参数表	100

7.3.9 足球场人造草皮技术参数表	100

7.3.10 （篮球、排球、网球场弹性硅PU面层）技术参数表	101

7.3.11 （篮球、排球、网球场丙烯酸涂料面层）技术参数表	102

7.3.12 （足球门、篮球架、排球柱、网球柱、羽毛球柱）技术参数表	102

7.3.13 运动木地板技术参数表	102

7.3.14 标识标牌系统技术参数表	103

7.4 医用系统	104

7.4.1 装饰	104

7.4.1.1 装饰【气密封电动门（含防辐射自动门）】技术参数表	104

7.4.1.2 装饰【气密封手动平开门（含防辐射平开门）】技术参数表	104

7.4.1.3 装饰（手动平开门）技术参数表	105

7.4.1.4 装饰（医疗器械柜、药品柜、麻醉柜、导管柜、液体柜）技术参数表	105

7.4.1.5 装饰（保温柜、保冷柜）技术参数表	106

7.4.1.6 装饰（层流送风天花）技术参数表	106

7.4.1.7 装饰（医院天花系统集成）技术参数表	106

7.4.1.8 装饰（医用刷手池、清洗池）技术参数表	107

7.4.1.9 装饰（护士工作站、书写台）技术参数表	107

7.4.1.10 装饰（防撞扶手）技术参数表	108

7.4.1.11 装饰（硫酸钡）技术参数表	108

7.4.1.12 装饰（防辐射铅板）技术参数表	109

7.4.1.13 装饰（电解钢板）技术参数表	109

7.4.2 机电	109

7.4.2.1 机电（高效过滤器）技术参数表	109

7.4.2.2 机电（净化空调自控系统）技术参数表	110

7.4.2.3 机电（医用IT隔离电源系统）技术参数表	110

7.4.2.4 机电（智能感应方向感知控制装置）技术参数表	111

7.4.2.5 机电（嵌入式观片灯）技术参数表	111

7.4.2.6 机电（多功能控制面板）技术参数表	112

7.4.2.7 机电（电源插座箱）技术参数表	112

7.4.2.8 机电（医护呼叫对讲系统）技术参数表	112

7.4.2.9 机电（探视系统）技术参数表	113

7.4.2.10 机电（医院智能标识系统）技术参数表	113

7.4.3 医用气体	114

7.4.3.1 医用气体（医疗空气机组）技术参数表	114

7.4.3.2 医用气体（器械空气机组）技术参数表	114

7.4.3.3 医用气体（牙科空气机组）技术参数表	115

7.4.3.4 医用气体（医用真空机组）技术参数表	115

7.4.3.5 医用气体（牙科电动抽吸系统）技术参数表	115

7.4.3.6 医用气体（麻醉废气机组）技术参数表	116

7.4.3.7 医用气体（液氧储罐）技术参数表	116

7.4.3.8 医用气体（空温式汽化器）技术参数表	117

7.4.3.9 医用气体（医用分子筛制氧系统）技术参数表	117

7.4.3.10 医用气体（医用气体汇流排）技术参数表	117

7.4.3.11 医用气体（医用气体阀门箱）技术参数表	118

7.4.3.12 医用气体（医用气体减压箱）技术参数表	118

7.4.3.13 医用气体（医用设备带）技术参数表	119

7.4.3.14 医用气体（医用气体终端）技术参数表	119

7.4.3.15 医用气体（医用气体区域报警器）技术参数表	119

7.4.3.16 医用气体（医用气体气源报警器）技术参数表	120

7.4.3.17 医用气体（医用液氧报警器）技术参数表	120

7.4.3.18 医用气体（医用气体集中监测与报警系统）技术参数表	121

7.4.4 物流传输系统	121

7.4.4.1 物流传输系统（轨道物流传输系统）技术参数表	121

7.4.4.2 物流传输系统（气动物流传输系统）技术参数表	122

7.4.4.3 物流传输系统（污物被服收集转运系统）技术参数表	122

7.4.4.4 物流传输系统（中型箱式物流传输系统）技术参数表	122

7.4.4.5 物流传输系统（物流机器人）技术参数表	123

7.4.4.6 物流传输系统（手供一体智能存储管理系统）技术参数表	123

7.4.5 数字化手术室技术参数表	124

7.4.6 医用实验室	124

7.4.6.1 医用实验室（普通实验台柜）技术参数表	124

7.4.6.2 医用实验室（生物安全柜、超净工作台）技术参数表	124

7.4.6.3 医用实验室（病理取材台、通风标本柜）技术参数表	125

7.4.7 医用纯水系统	125

7.4.7.1 医用纯水系统（医用纯水系统集成）技术参数表	125

7.4.7.2 医用纯水系统（石英砂过滤器装置）技术参数表	126

7.4.7.3 医用纯水系统（活性炭过滤器装置）技术参数表	126

7.4.7.4 医用纯水系统（软化过滤器装置）技术参数表	127

7.4.7.5 医用纯水系统（全自动控制器）技术参数表	127

7.4.7.6 医用纯水系统（盐箱）技术参数表	127

7.4.7.7 医用纯水系统（保安过滤器）技术参数表	128

7.4.7.8 医用纯水系统（反渗透膜壳）技术参数表	128

7.4.7.9 医用纯水系统（反渗透膜）技术参数表	129

7.4.7.10 医用纯水系统（EDI装置）技术参数表	129

7.4.7.11 医用纯水系统（臭氧发生器）技术参数表	129

7.4.7.12 医用纯水系统（过流式紫外线灯）技术参数表	130

7.4.7.13 医用纯水系统（微孔过滤器）技术参数表	130

7.4.7.14 医用纯水系统（抛光混床）技术参数表	131

7.4.7.15 医用纯水系统（内镜末端过滤装置）技术参数表	131

7.4.7.16 医用纯水系统（中央电控系统）技术参数表	131

8.申报产品资料附件	133

8.1生产、检测设备	133

8.1.1生产设备	133

8.1.2检测设备	133

8.2研发能力与技术水平	133

8.2.1产品相关专利证明	133

8.2.1.1专利数量	133

8.2.1.2专利清单	134

8.2.2参与编制入库产品相关的技术标准	134

8.2.2.1技术标准数量	134

8.2.2.2技术标准清单	134

8.3产品认证证书	135

8.4产品应用证明	135

8.4.1工程案例证明材料	135

8.4.2品牌及供应方入库证明材料	135

8.5申报单位认为需要提交的其他产品资料	135

## 资料填报说明

- 《材料设备品牌及供应方库入库申请书》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《厂商授权代理商办理材料设备品牌及供应方库入库事宜的委托书》、《入库承诺书》需在征集系统《申请与承诺书》页面填写，并按本附件格式打印、填写完整后签字、盖章，并将扫描件上传到征集系统。

- 《材料设备品牌及供应方基本信息一览表》和相关证明材料需在征集系统《基本信息》页面中填报、上传。

- 《品牌及供应方资质证明》和相关证明材料需在征集系统《资质证明》页面中填报、上传。

- 申报产品系列和产品信息、《第三批次征集的材料设备技术参数表》及《申报产品资料附件》需在征集系统《产品信息》页面中填报、上传。

- 在征集系统中上传的各类证明材料（附件），文件名命名需体现文件内容，如：“法定代表人证明书.PDF”、“质量管理体系认证证书.JPEG”等。

- 申报资料要求填写的信息及上传的证明材料将用于材料设备品牌和供应方入库评审，请各申报单位务必予以重视并认真填写。

- 请妥善保管相关材料的原件，以便于后续核查。

## 1.材料设备品牌及供应方库入库申请书

广州市重点公共建设项目管理中心：

我司主要从事             （材料设备类别）的生产/销售，品牌为          。我司已详细阅读、充分理解并自愿遵守贵单位《广州市重点公共建设项目管理中心材料设备品牌及供应方（第三批次）征集公告》的相关要求。

我司郑重承诺：我司将如实填写申报资料，申报资料一经提交，我司将不再以任何理由和任何形式向贵单位提出补充资料和其他要求。如未按要求提交申报资料，或提交的资料出现错漏，产生的后果由我司承担。

我司现申请加入贵单位的材料设备品牌及供应方库，请予以审核为盼。

特此申请。

申报单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日  期：       年    月    日

附：营业执照副本复印件(加盖公章)

备注：“材料设备类别”需严格按照本次征集公告相关内容填写。

## 2.1.法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：        性别：   年龄：   职务：     系       （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称（公章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

## 2.2.法定代表人授权委托书

本人        系                         的法定代表人，现委托我单位        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义整理、递交、澄清、撤回、签署广州市重点公共建设项目管理中心材料设备品牌及供应方库入库申报有关事宜，被授权人所提交及录入资料，我司均予承认，并保证其真实、合法。

委托期限：至         年        月       日

代理人无转委托权。

授权单位  ：	                        （盖章）

法定代表人：          	（签名或签章）

签发日期        年        月       日

代理人姓名：        	（签字）

性别：

年龄：

身份证号：

联系电话：

联系邮箱：

附：代理人身份证复印件。

## 3.厂商授权代理商办理材料设备品牌及供应方库

入库事宜的委托书

（注：申报单位为代理商时需提交本委托书，厂商无需提供）

我公司（名称）                         为            品牌的持有人，                          公司为我司该产品代理商。现授权其负责办理广州市重点公共建设项目管理中心材料设备品牌及供应方（第三批次）征集相关事宜。该代理商提交的有关品牌及供应方的资料，我司均予以认可，并保证其真实、有效。

授权单位（厂商）  ：	                            （盖章）

法定代表人：                    （签名或盖章）

签发日期：          年     月     日

被授权单位（代理商） ：	                         （盖章）

法定代表人：                    （签名或盖章）

签发日期：          年     月     日

## 4.入库承诺书

我公司申请加入广州市重点公共建设项目管理中心（以下简称：“市重点项目管理中心”）材料设备品牌及供应方库，现郑重承诺：

- 严格遵守国家《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律、法规、规章和制度等规范性文件的规定，依法行事，保证不向建设单位、项目承包、设计和监理等单位的工作人员实施商业贿赂，同时加强对本公司相关员工的教育工作，提高防治商业贿赂的自觉性。

- 配合编制产品技术性能要求，提供技术服务；在符合国家、地方及行业标准的前提下，按市重点项目管理中心招标文件及相关技术性能要求和使用要求提供优质产品和销售及售后服务；不弄虚作假，不以次充好。

- 主动积极配合市重点项目管理中心货物验收、抽查产品质量、调查投诉；积极协助市重点项目管理中心对同品种同档次其他品牌厂商或代理商的验货及打假等监督工作。

- 保证与市重点项目管理中心材料设备品牌及供应方库内其他同品种材料设备品牌供应方之间不形成价格联盟，不坐地起价，并根据市重点项目管理中心需要提供合同价格。

- 确保专人负责与市重点项目管理中心的沟通和交流，确保合同签订、供货安装及售后服务高效及时。

- 自觉接受市重点项目管理中心对本公司入库品牌的考核评价及动态管理，及时提交相关信息，必要时，提供技术支持和服务；根据需要向市重点项目管理中心提交年度综合报告，汇总当年提供材料设备的数量、规格及型号，提出对市重点项目管理中心品牌及供应方库管理工作的意见和建议。

- 配合市重点项目管理中心开展材料设备样板展陈和信息化管理工作，及时填报有关数据和信息。

- 向市重点项目管理中心提交的所有资料信息均真实、有效，无任何伪造、虚假成份；在公司名称、品牌名称、联系人、品牌持有人、产品实际生产地、产品技术参数及设备材料价格等发生变化时，保证及时在指定系统内予以更新，并在30天内函告市重点项目管理中心备案。

- 其他未尽事宜按《广州市重点公共建设项目管理中心材料设备品牌及供应方库管理办法 》执行。

- 自觉接受社会各界监督。

如出现违反承诺的行为，我司愿接受市重点项目管理中心的处理。

承诺单位（盖章）：

单位法定代表人或代理人（签字）：

日  期：       年    月    日

## 5.材料设备品牌及供应方基本信息一览表

| 拟入库品牌名称* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌LOGO |  |  |  |
| 申报单位名称* |  |  |  |
| 申报单位类别* | □厂商 £代理商 |  |  |
| 联系人* |  | 联系电话* |  |
| 联系地址* |  |  |  |
| 邮箱* |  |  |  |
| 拟入库品牌公司名称* |  |  |  |
| 统一社会信用代码* |  |  |  |
| 公司性质* | □国企 □私企/集体 □中外合资 □外商独资 □股份制 □其他 |  |  |
| 成立日期* |  | 注册资本*（万元）（以营业执照为准） |  |
| 主要产品* |  |  |  |
| 工程常用产品系列 |  |  |  |
| 产品生产详细地址* （需上传相关证明文件） |  |  |  |
| 供货仓库详细地址* （需上传相关证明文件） |  |  |  |
| 2021年入库产品销售额（万元）* （以经审计的财务报表为准） |  |  |  |
| 工厂占地面积*（以申报厂址为准，并上传相关证明文件） |  |  |  |
| 近三年纳税额累计（万元）* |  | 公司网址 |  |
| 是否为公众公司主体*（以公开披露信息为准） | □国内A股上市 □港股或境外上市 □新三板挂牌 □非公众公司 |  |  |
| 公司简介* |  |  |  |

说明：

1、表格中标记“*”号的内容为必填项。

2、填写时如纸张不够，可自行附页。

3、上传的证明文件均需加盖公章。

## 6.品牌及供应方资质证明

### 6.1高新技术企业证书

| 高新技术企业证书编号 | 发证时间 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：需提供证书扫描件。

### 6.2检验机构认可证书或实验室认可证书

| 序号 | 检测机构或实验室名称 | 注册号 | 颁证机构 | 生效日期 | 截止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

备注：具备中国合格评定国家认可委员会、全国行业协会、省级以上主管部门或行业协会颁发的“检验机构认可证书”或“实验室认可证书”，需提供证书（含附件）扫描件。

### 6.3国家级绿色工厂相关证明

备注：（根据《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函〔2016〕586号）要求，获得的绿色工厂称号）需提供证明文件扫描件。

### 6.4管理体系认证

备注：需上传质量管理体系ISO 9001认证、环境管理体系ISO 14001认证、职业安全健康管理体系ISO 45001或OHSAS 18001认证证书扫描件。

### 6.5国家级、省、部级或市级技术类奖项获奖情况

| 序号 | 获奖项目名称 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

备注：

1、以上奖项由国务院、国家各部委、省、自治区、直辖市和地级市以上人民政府、主管部门或行业协会颁发。

2、需上传相关证明材料。

### 6.6社会诚信评价

备注：需上传工商、市场监管部门颁发的“守合同重信用”或“重合同守信用”某年度或连续多年（如有）的证书、国家国税局纳税信用等级评定证书扫描件。

### 6.7供货及售后服务能力

| 序号 | 项目 | 具体情况 | 企业提供证明材料参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货仓库距离广州边界运输距离 | □汽运距离≤200公里或船运距离≤300公里 | 供货仓库所在详细位置 | 运输距离非直线距离（单选） |
|  |  | □200≤汽运距离＜300公里或300公里≤船运距离＜500公里 |  |  |
|  |  | □汽运距离≥300公里或船运距离≥500公里 |  |  |
| 2 | 售后服务机构地址 | □位于广州市内 | 售后服务机构授权书等 | 单选 |
|  |  | □位于广州市外珠三角地区 |  |  |
|  |  | □其他地区 |  |  |
| 3 | 售后服务体系 | □具备可追溯的售后服务体系的管理文件 | 相关售后服务制度文件等 | 服务及投诉记录是否具有可追溯性。可追溯至产品批号、产地、销售日期等及相关生产服务人员。 （单选） |
|  |  | □无可追溯的售后服务体系的管理文件 | 售后服务或投诉等记录文件等 |  |
| 4 | 售后专业技术人员 | □售后专业技术人员≥5人 | 相关人员清单、本公司劳动合同和社保证明等 | 单选 |
|  |  | □售后专业技术人员＜5人 |  |  |
| 5 | 打假管理 | □有专门的防止假冒伪劣产品管理部门或人员，有打假工作记录 | 提供人员情况和打假工作记录 | 单选 |
|  |  | □无专门的防止假冒伪劣产品管理部门或人员。 |  |  |
| 6 | 产品销售 | □厂家直销 | 企业供货来源承诺书或代理商授权书、管理制度及监督记录等 | 单选 |
|  |  | □代理商销售且有完整的代理商认证考核管理制度并落地执行 |  |  |
| 7 | 供货保障方案 | □有完整的旺季供货保障方案并执行落地 □无旺季供货保障方案 | 管理制度及执行文件证明 | 单选 |

备注：需上传相关证明材料。

### 6.8申报单位认为需要提交的其他资质资料

备注：申报单位认为必须的其他证明文件。

## 7.第三批次征集的材料设备技术参数表

| 序号 | 材料设备类别 | 产品系列 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

注：需完整填写申报“产品系列”和“产品”信息，并上传相关证明材料。

### 7.1 建筑装饰类

#### 7.1.1 玻璃（原片）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB11614-2009《平板玻璃》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 弯曲度 | 依据标准：GB11614-2009 5.4、7.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 光学性能：可见光透射比 | 依据标准：GB11614-2009 5.7、7.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.1.2 玻璃（深加工）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 CNCA-C13-01:2014《强制性产品认证实施规则安全玻璃》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 抗冲击性 | 符合:GB15763.2-2005标准条款号5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 碎片状态 | 符合:GB15763.2-2005标准条款号5.6 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.1.3 新型隔墙

##### 7.1.3.1 新型隔墙（模块化钢制成品墙体）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火性能 | 耐火时间≥2.00h，试件背火面未出现持续达10s以上火焰，棉垫未着火，缝隙探测棒不能穿过试件 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件

##### 7.1.3.2 新型隔墙【轻质条板墙体（包括蒸压加气混凝土轻质隔墙板（ALC）、物理发泡水泥轻质隔墙板等）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T11969-2020《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 抗压强度 | 平均值≥5.0 单组最小值≥4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 干燥收缩值 | ≤0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件

##### 7.1.3.3 新型隔墙（聚苯乙烯颗粒轻质隔墙板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T23451-2009《建筑用轻质隔墙条板》 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 抗压强度 | ≥3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 干燥收缩值 | ≤0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件

##### 7.1.3.4 新型隔墙（轻钢龙骨墙体）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.1.4 护墙板

##### 7.1.4.1 护墙板（水泥纤维板基材护墙板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JC∕T 412.1-2018 纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 吸水率 | ≤28 |  |  |  |  |  |  |
| 抗折强度（R2级） | 饱水强度≥7； 单块最低强度≥4.9。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件

##### 7.1.4.2 护墙板（硅酸钙板基材护墙板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JC/T 564.1－2018 纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 外观质量 | 正表面、背面：不得有裂纹、分层、脱皮； 掉角：长度方向≤20mm，宽度方向≤10mm，且一张板≤1个； 掉边：掉边深度≤5mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 物理性能 | 表观密度：不小于制造商文件中标明的规定值； 导热系数：B类≤0.30； 吸水率：B类；≤45； 湿涨率：DS板≤0.25； 不燃性：GB 8624 不燃性A级； 不透水性：B类；24h检验后板的地面允许出现潮湿的痕迹，但不应出现水滴； 抗冻性试验：抗冻性能：A类经100次、B类经25次冻融循环，不得出现破裂、分层；抗折强度比率：≥70%热雨性能：A类经50次、B类经25次循环试验，不得有出现破裂。分层等影响产品正常使用的缺陷； 热水性能：抗折强度比率≥60%浸泡-干燥性能：A类经50次、B类经25次循环试验，抗折强度比率≥65%。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件

##### 7.1.4.3 护墙板（多元镁基材护墙板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

##### 7.1.4.4 护墙板（金属基材护墙板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

##### 7.1.4.5 护墙板（石膏板基材护墙板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T9775-2008《纸面石膏板》 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 面密度 | ≤11.0 |  |  |  |  |  |  |
| 受潮挠度 | ≤10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件

### 7.2 机电材料设备类

#### 7.2.1 电气类

##### 7.2.1.1 电梯

###### 7.2.1.1.1 电梯（垂直客梯、自动扶梯）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 轿厢与对重（平衡重） | 符合标准条款：（TSG T7001－2009） |  |  |  |  |  |  |
| 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 符合标准条款：（TSG T7001－2009） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.1.1.2 电梯（垂直货梯）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 驱动主机 | 符合标准条款：TSG T7001－2009 |  |  |  |  |  |  |
| 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 符合标准条款：TSG T7001－2009 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.1.2 柴油发电机组技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 2820.5-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分：发电机组》 GB/T20136-2006《内燃机电站通用试验方法》 GB/T 21428-2008《往复式内燃机驱动的发电机组 安全性》 JB/T8587-1997《内燃机电站安全要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 额定电压 | 额定负载时，电压为400/230。 |  |  |  |  |  |  |
| 额定电流 | 功率因数0.8时，额定电流为1800。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.1.3 柴油发动机技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排期污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 额定功率/转速 | 符合：GB20891-2014 |  |  |  |  |  |  |
| 额定功率转速时每冲程燃料供给量 | 符合：GB20891-2014 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.1.4 电力监控系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 《AcuSys 电力监控系统软件[简称：AcuSys]V6.0使用说明书》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 功能性 | 1、安装：由厂商成功安装； 2、卸载：按照手册卸载成功。 |  |  |  |  |  |  |
| 易用性 | 1、软件执行的各种问题，消息和结果易于理解； 2、软件的确认信息、警告信息等采用用户易于理解的形式； 3、软件的屏幕输入格式、报表和其他输出清晰且易理解； 4、执行具有严重后果的功能时，软件给出明显警告，并且在执行该功能前要求确认。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.1.5 EPS应急电源技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01：2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 充、放电试验 | 符合：GB 17945-2010标准条款号：7.3 |  |  |  |  |  |  |
| 电压波动试验 | 符合：GB 17945-2010标准条款号：7.5 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.1.6 智能电表技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 22264.7-2008 《安装式数字显示电测量仪表 第7部分：多功能仪表的特殊要求 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 工作电源 | 1、工作范围：95～250V DC/AC； 2、频率：47～440Hz 3、功率消耗＜2w |  |  |  |  |  |  |
| 工作环境 | 1、环境温度-25℃～+70℃； 2、贮存温度：-40℃～+85℃； 3、相对湿度：5%～95%（无冷凝）； 4、大气压力：70kPa～106kPa |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.2 给排水类

###### 7.2.2.1 水表组技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JJF1777-2019《饮用冷水水表型式评价大纲》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 准确度等级和最大允许误差、示值误差曲线、重复性 | 技术要求：在水温0.1℃至30℃范围内，2级水表的最大允许误差在高区（Q2≤Q≤Q4）为±2%，低区（Q1≤Q≤Q2）为±5%。水表在高区的最大允许误差为±3%，低区认为±5%。如果水表所有的示值误差符号相同，则至少其中一个示值误差应不超过规定最大允许误差的二分之一。水表的重复性应符合，同一流量点多次重复测量的标准偏差应不超过规定的最大允许误差绝对值的三分之一。 |  |  |  |  |  |  |
| 水压影响试验 | 水表在流量点Q2的相对示值误差不超过±2% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.2.2 不锈钢水箱技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| Cr | 17.5～19.50 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 8.00～10.50 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.2.3 紫外线消毒器技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB21551.3-2010《家用和类似用途电器的抗菌除菌净化功能空气净化器的特殊要求》 GB5749-2006《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| PH | 6.5～8.5 |  |  |  |  |  |  |
| 菌落总数 | ≤100 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.2.4 银离子消毒器技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| pH | 6.5～8.5 |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性总固体 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.2.5 隔油设备技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | CJ/T410-2012《隔油提升一体化设备》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 油水分离功能 | 设备的油水分离区应能自动进行油水分离 |  |  |  |  |  |  |
| 油脂自动收集与排放功能 | 隔油提升一体化设备的集油排油区应能够自动收集和排放油脂。集油排油区应采用锥形结构设计，集油排油区的容积应不小于油水分离区的15%。收集后的油脂应能便捷的排放到集油桶内，排油阀门应操作方便、灵活、安全可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.2.6 一体化污水提升设备技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | CJ/T 380-2011《污水提升装置技术条件》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 水泵组 | 1、污水提升装置配套的水泵叶轮形式宜选用大流道无堵塞式叶轮，专用于污水提升排放的潜水式排污泵或非潜水干式排污泵。 2、水泵在储水容器内安装应设有地脚固定和减震措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮水容器 | 1、贮水容器应设有密封措施，以防臭气外泄。其顶部应设有通风装置与外管连接。 2、贮水容器底部应设有检修排空构件；盖板上应设有便于日常检视的视察窗。 3、贮水容器内应设有正常启停水泵的液体控制器，还应设有超高水位液体控制器。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.2.7 雨水收集系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB50400-2016《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 承压 | ≥0.45N/mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 侧向承压 | ≥0.10N/mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.2.8 虹吸雨水系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | CJ/T245-2021《建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 承载能力 | 格栅罩的承受外荷载能力应不小于0.75kN，变形量应小于2mm |  |  |  |  |  |  |
| 密封性试验 | 虹吸雨水斗与箱底接合处应无渗漏 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.2.9 平板太阳能集热器技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T6424-2007《平板型太阳能集热器》 GB/T6424-2021《平板型太阳能集热器》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐压 | 集热器应能承受1.5倍工作压力（非承压式集热器的工作压力为0.06MPa；承压式集热器的工作压力为0.6MPa）的试验压力，传热工质应无渗漏。 |  |  |  |  |  |  |
| 热性能 | 平板型太阳能集热器的瞬时效率截距η0，a应不低于0.72，总热损系数U应不大于6.0W/（m2.℃） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.2.10 真空管太阳能集热器技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17581-2007《真空管型太阳能集热器》 GB/T17581-2021《真空管型太阳能集热器》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 闷晒 | 在日平均温度ta≥8℃、采光面日太阳辐照量H≥17MJ/（m2.d）条件下，在室外按运行时的倾角和朝向安装好样品，集热器内充满水并被太阳加热至当天最高温度，集热器应无泄漏、开裂、破损、变形或其他损坏。 |  |  |  |  |  |  |
| 空晒 | 在日平均温度ta≥8℃、采光面日太阳辐照量H≥17MJ/（m2.d）条件下，以空气为工质，除集热器出口的配管接口敞开作排气外，其余接口均用堵头密接，空晒1天后，集热器应无开裂、破损、变形或其他损坏。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.2.3 消防类

##### 7.2.3.1 消防水系统

###### 7.2.3.1.1 消防水系统【消防器材（包括室内消防栓箱、灭火器箱、灭火器、洒水喷头、消防水带等）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB8109-2005《推车式灭火器》 CNCA-C18-02：2020《强制性产品认证实施规则 灭火产品》； CCCF-CCC-06(B/0)《强制性产品认证实施细则 灭火产品 水基型灭火器产品》 GB/T14561-2019《消火栓箱》 GA139-2009《灭火器箱》 GB5135.1-2019《自动喷水灭火系统第1部分：洒水喷头》 CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》 CCCF-MHSB-01《强制性产品认证实施细则灭火设备产品喷水灭火设备产品》 GB5135.2-2003《自动碰水灭火系统第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 有效喷射时间和喷射距离试验 | 1、有效喷射时间（S）：40～210； 2、有效喷射距离（m）：≥6 |  |  |  |  |  |  |
| 保险装置解脱力试验 | 应大于20N，小于100N。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.2 消防水系统（大空间灭火装置系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》 CCCF-CPRZ-20：2019《消防类产品认证实施规则灭设备产品喷水灭火设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 灭火性能 | 灭火装置应按6.11条进行灭火性能试验。灭火装置从自动射流开始，自动消防炮灭火装置、喷射型自动射流灭火装置6min内应扑灭1A灭火级别。 |  |  |  |  |  |  |
| 系统的消防供液的要求 | 系统（储罐式供液除外）应至少配有消防泵组、管路和阀门、泡沫比例混合装置与泡沫液罐（必要时）及相应的消防附件，并能自动射流灭火。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.3 消防水系统（IG541灭火系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB25972-2010《气体灭火系统及部件》 CCCF-CPRZ--23:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 充装密度、充装压力 | 应符合5.1.1.2规定 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火剂释放时间 | 喷出的时间不应大于系统喷射花间的80%（5.2.12） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.4 消防水系统（IG100灭火系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB25972-2010《气体灭火系统及部件》 CCCF-CPRZ-23：2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品气体灭火设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 充装密度、充装压力 | 应符合标准条款号：5.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火剂 | 惰性气体灭火剂应符合GB/T20128的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.5 消防水系统（二氧化碳灭火系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》 CCCF-CPRZ-23：2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品气体灭火设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 温度循环泄漏要求 | 应符合5.2.6的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火剂释放时间 | 喷出时间不应大于系统喷射时间的80%。（5.2.10） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.6 消防水系统（七氟丙烷灭火系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GA13-2006《悬挂式气体灭火装置》 CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-04《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 灭火剂与充压气体要求 | 应符合5.1.2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器装置容器要求 | 公称工作压力应不低于5.1.3规定的最大工作压力（5.1.4） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.7 消防水系统（超细干粉灭火设备）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GA602-2013《干粉灭火装置》 CNCA-C18-03《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》 CCCF-MHSB-03《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品干粉灭火设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 充装质量要求 | 干粉灭火剂充装质量偏差为充装量的0%～5% |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火剂和充压气体要求 | 干粉灭火剂应符合GB4066要求或为国家允许进入市场使用并经国家检测机构检验合格的产品。充装用氮气含水量应符合GB/T8979中合格品的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 泄压装置 | 贮压式灭火装置应设有释放内部压力的泄压机构，在泄压操作过程中泄压机构不得有部件与灭火装置脱离 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.8 消防水系统（泡沫灭火系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GA1149-2014《细水雾灭火装置》 CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-01《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 喷水灭火设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 强度和密封要求 | 1、进行强度试验，试验压力为1.5倍的最大工作压力，保持5min，比例混合器任何部件应无结构损坏、永久变形和破裂、（5.1.1.3a） 2、进行密封试验，试验压力为1.1倍的最大工作压力，保持5min，比例混合器任何部件应无损坏变形就和渗漏。（5.1.1.3b）； |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫液压力储罐 | 1、泡沫液压力储罐的设计、制造应符合GB150的规定（5.1.2.3a）； 2、泡沫液压力储罐上应设安全阀、排渣孔、进料孔、人孔和取样孔等。（5.1.2.3b）； 3、泡沫液压力储罐连接形式和尺寸应符合GB/T9112和GB/T3098.1～3098.3的规定（5.1.2.3c）； 4、泡沫液压力储罐应采用耐腐蚀材料制造，采用钢罐时，其内壁应作防腐处理，与泡沫液直接接触的内壁或防腐层不应对泡沫液产生不利影响。（5.1.2.3d）； 5、进行强度试验，试验压力为1,25倍的最大工作压力，保持15min，鹦鹉渗漏和变形。（5.1.2.3e） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.9 消防水系统（高压细水雾灭火系统、水喷雾灭火系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GA1149-2014《细水雾灭火装置》 CNCA-C18-03：2014《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-01《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 喷水灭火设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐高温性能 | 按7.47规定的方法进行高温试验，细水雾喷头不应发生严重变形或损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 细水雾性能 | 按7.51规定的方法进行雾滴直径测试试验，细水雾喷头的雾滴直径DV0.50应小于200μm、DV0.99应小于400μm |  |  |  |  |  |  |
| 过滤网 | 喷孔直径小于或等于0.8mm的细水雾喷头应设置过滤网、过滤网的孔径不应大于最小喷孔直径的80%。过滤网应采用奥氏体不锈钢、铜合金或耐腐蚀性能相当的金属材料制造。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.10 消防水系统（PVC-C消防管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T5235.19-2010《自动喷水灭火系统第19部分：塑料管道及管件》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火性能 | 符合：GB/T5135.19-2010标准条款号4.19 |  |  |  |  |  |  |
| 抗冲击性能 | 符合：GB/T5135.19-2010标准条款号4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.1.11 消防水系统（挡烟垂壁）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | XF533-2012《挡烟垂壁》 CCCF-CPRZ-19;2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 漏烟量 | ≤25 |  |  |  |  |  |  |
| 耐高温性能 | 挡烟垂壁在（620±20）℃的高温作用下，保持完整性的时间不应小于30min |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.3.2 消防电系统

###### 7.2.3.2.1 消防电系统（火灾自动报警系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB4717-2005《火灾报警控制器》 GB16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 火灾报警功能试验 | 符合：GB4717-2005标准条款号6.2 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警控制功能试验 | 符合：GB4717-2005标准条款号6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.2.2 消防电系统（消防设备电源监控系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB28184-2011《消防设备电源监控系统》 GB12978-2003《消防电子产品检验规则》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 电气强度试验 | 符合：GB28184-2011标准条款号5.7 |  |  |  |  |  |  |
| 静电放电抗扰度试验 | 符合：GB28184-2011标准条款号5.10 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.2.3 消防电系统（防排烟余压监控系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB16806-2006《消防联动控制系统》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 绝缘电阻试验 | 有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间：≥20MΩ； |  |  |  |  |  |  |
| 电压波动试验 | 当试样的供电电压在其额定工作电压的85%～110%范围内波动时，试样应能正常工作。试样的脱扣电压应在额定电压的20%～75%之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.2.4 消防电系统（电气火灾监控系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB 14287.1-2014《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》 CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 监控报警功能试验 | 符合：GB 14287.1-2014标准条款号：5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 故障报警功能试验 | 符合：GB 14287.1-2014标准条款号：5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.2.5 消防电系统（防火门监控系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB29364-2012《防火门监控器》 GB12978-2003《消防电子产品检验规则》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 电气强度试验 | 符合：GB29364-2012标准条款号5.7 |  |  |  |  |  |  |
| 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 符合：GB29364-2012标准条款号5.8 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.2.6 消防电系统（气体灭火控制系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15:2019《消防类产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 电源功能试验 | 符合：GB16806-2006标准条款号5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 控制和显示功能试验 | 符合：GB16806-2006标准条款号5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 漏电电流试验 | 符合：GB16806-2006标准条款号5.14 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.3.2.7 消防电系统【极早期火灾探测器报警系统（吸气式火灾报警探测器、空气采样火灾探测器）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB15631-2008《特种火灾探测器》 CNCA-C18-01:2020《强制性产品认证实施规则火灾报警产品》 CCCF-CCC-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 火灾灵敏度实验 | 符合：GB15631-2008标准条款号5.20 |  |  |  |  |  |  |
| 主要部件性能试验 | 符合：GB15631-2008标准条款号5.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 符合：GB15631-2008标准条款号5.19 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.2.4 暖通空调类

##### 7.2.4.1 水冷冷水机组

###### 7.2.4.1.1 水冷冷水机组（水冷离心式冷水机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》 GB 19577-2015《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 GB 25131-2010《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 安全要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷量 | ≥2003.550 |  |  |  |  |  |  |
| 能源效率等级 | ≥5级（能效比≥4.20W/W） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.1.2 水冷冷水机组（水冷磁悬浮变频离心机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB19577-2015《冷水机组能效限定值及能效等级》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷消耗功率 | ≤额定制冷消耗功率的110% |  |  |  |  |  |  |
| 性能系数（COP） | ≥名义性能系数的92%且不小于GB 19577中性能系数的能效限定值。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.1.3 水冷冷水机组（水冷螺杆式冷水机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》； GB 25131-2010《 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组安全要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 气密性 | 5.2.1气密性试验：机组采用电子卤素检漏仪或氦检漏仪时，机组单点泄漏率低于14g/a,充分保证机组在应用周期中的气密性。 |  |  |  |  |  |  |
| 水侧压力损失 | 1、冷水压力损失kPa≤75.9； 2、冷却水压力损失kPa≤57.9。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.1.4 水冷冷水机组（水冷涡旋冷水机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB19577-2015《冷水机组能效限定值及能效等级》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷量 | ≥额定制冷量的95% |  |  |  |  |  |  |
| 性能系数 | ≥名义性能系数的92%且不小于GB19577中性能系数的节能评价值 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.2 风冷冷水机组

###### 7.2.4.2.1 风冷冷水机组（风冷螺杆式冷水机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》； GB 25131-2010《 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组安全要求》 2017LK2682《检验委托书》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷量 | 机组实测制冷量应不小于名义规定值的95%； ≥1250.2009kW； 额定值：1316.000kW。 |  |  |  |  |  |  |
| 综合部分复合性能系数（IPLV） | 综合部分负荷性能系数IPLV应符合GB/T 18430.1-2007标准表4的规定，并应不低于明示值的92%（当机组明示值的92%高于表4规定的值时），且不低于GB 19577标准的限定值； ≥2.90kW/kW； 额定值：2.90kW/kW。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.2.2 风冷冷水机组（风冷螺杆式四管制机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T18430.1-2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》 GB25131-2010《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷消耗总电功率 | 机组实测制冷消耗总电功率应不大于机组名义制冷消耗电功率的110% 额定值：658.000KW |  |  |  |  |  |  |
| 制热消耗总电功率 | 机组实测制热消耗重电功率应不大于名义消耗电功率的110% ≤280.500kW 额定值：255.000kW |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.2.3 风冷冷水机组（蒸发冷凝式冷水机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JB/T12323-2015《蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水（热泵）机组》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷量/消耗电功率 | ≥95%*额定值 ≤110*额定值 |  |  |  |  |  |  |
| 性能系数 | ≥95%*额定值 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.2.4 风冷冷水机组【模块式风冷冷水（热泵）机组】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB19577-2015《冷水机组能效限定值及能效等级》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷量 | ≥额定制冷量的95% |  |  |  |  |  |  |
| 制冷消耗功率 | ≤额定制冷消耗功率的110% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.3 热泵机组

###### 7.2.4.3.1 热泵机组（空气源热泵）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制热量 | 按6.4.4.1方法试验时，热水机的实测制热量应不小于名义制热量的95% ≥47.500kW； 额定值：50.000kW。 |  |  |  |  |  |  |
| 制热消耗功率 | 按6.4.4.2方法试验时，热水机的实测制热消耗功率应不大于名义制热消耗功率的110% ≤12.100kW； 额定值：11.000kW。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.3.2 热泵机组（CO2热泵热水机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB29541-2013《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制热量 | 实测制热量应不小于标准值的95%；同时额定制热量和其实测值应在其额定 能源效率等级对应的额定制热量范围内 标准规定值≥88350 |  |  |  |  |  |  |
| 制热消耗功率 | 实测制热消耗功率应不大于标注值的110% 标准规定值：≤22286 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.3.3 热泵机组（泳池加热及除湿热泵机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T19411-2003《除湿机》 GB25130-2010《单元式空气调节机安全要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 名义除湿量 | ≥256.4 |  |  |  |  |  |  |
| 输入功率 | ≤112.3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.4 单元机

###### 7.2.4.4.1 单元机【单元式空调机组（风冷、水冷、恒温恒湿）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷消耗功率 | 依据标准GB/T19413-2010的方法进行测试，机房空调的实测制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的110%。 明示值：15.2kW |  |  |  |  |  |  |
| 制冷量 | 依据标准GB/T19413-2010的方法进行测试，机房空调的实测制冷量应不小其名义制冷量的95%。 明示值：47.3kW |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.4.2 单元机【屋顶式空调机组(分体、整体、变频）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T20738-2018《屋顶式空气调节机组》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 额定制冷量 | 按GB/T20738规定的检验方法进行检测，实测制冷量不应小于额定制冷量的95% |  |  |  |  |  |  |
| 额定制冷消耗功率 | 按GB/T20738规定的检验方法进行检测，实测制冷消耗功率不应大于额定制冷消耗功能的110% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.4.3 单元机（直膨式空气处理机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T19569-2004《洁净手术室用空气调节机组》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷量 | 空调机组实测名义工况制冷量应不小于名义制冷量的95%； ≥18.715kw 额定值：19.700kw |  |  |  |  |  |  |
| 制冷消耗功率 | 空调机组的实测名义工况制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的110%； ≤10.120kw； 额定值：9.200kw |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.4.4 单元机【大空间喷射空调机组（体育馆、礼堂、餐厅）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

###### 7.2.4.4.5 单元机（高静压风管送风空调机）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T18836-2017《风管送风式空调（热泵）机组》 GB37479-2019《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》 GB/T17758-2010《单元式空气调节机》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 全年能效消耗效率 | 按GB37479-2019规定的检测方法进行检测，实测值应不小于能效等级2级指标值且≥标注值的95% 标准规定值：≥3.14 |  |  |  |  |  |  |
| 制冷季节耗电量 | 按GB/T18836和GB/T17758规定的检验方法进行检测，实测制冷季节耗电量计算值应不小于等于标注值的110%。 标准额定值：≤12100 |  |  |  |  |  |  |
| 制冷量 | 依据GB/T18836-2017规定的方法进行检测，空调机实测制冷量的95%。名义值：40000W |  |  |  |  |  |  |
| 制冷消耗功率 | 依据GB/T18836-2017规定的方法进行检测，空调机实测制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的110%。名义值：15500W |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.5 热回收机组

###### 7.2.4.5.1 热回收机组（热回收式新风换气机）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 21087-2020《空气-空气能量回收装置》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 温度交换效率（制冷） | 样机的制冷温度交换效率不应小于名义值的90%，且大于60% 名义值：70% |  |  |  |  |  |  |
| 制冷工况 | 1、新风量m3/h：≥95%（名义值：1200m3/h）； 2、排风量m3/h：按照GB/T21087-2007进行测试； 3、焓效率%：＞50%； 4、温度效率%：＞60% |  |  |  |  |  |  |
| 制热工况 | 1、新风量m3/h：≥95%（名义值：1200m3/h）； 2、排风量m3/h：按照GB/T21087-2007进行测试； 3、（制热）焓效率%：＞55%； 4、（制热）温度效率%：＞65% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.5.2 热回收机组【热回收机组（转轮、板式、热管式）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

###### 7.2.4.5.3 热回收机组（蒸发式全热回收机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T14294-2008《组合式空调机组》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 送风量 | ≥14250 |  |  |  |  |  |  |
| 排风量 | ≥13300 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.5.4 热回收机组（双效热泵热回收机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T25218-2010《直接蒸发式全新风空气处理机组》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷量 | 机组的实测制冷量应不小于名义制冷量的95 |  |  |  |  |  |  |
| 热泵制热量 | 机组热泵的实测制热消耗功率应不大于热泵名义制热消耗功率的95% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.6 空调末端

###### 7.2.4.6.1 空调末端（组合式空调机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T14294-2008《组合式空调机组》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 断面风速均匀度 | 按GB/T14294-2008中7.5.12方法试验，不应小于80% |  |  |  |  |  |  |
| 机处静压 | 在GB/T14294-2008中表4规定的试验工况下，机外静压实测值不低于额定值的90%；≤24.200kW；额定值：22.000kW |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.6.2 空调末端（柜式空调机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JB/T9066-1999《柜式风机盘管机组》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 供冷量 | ≥名义值的95%；名义值：107kW |  |  |  |  |  |  |
| 输入功率 | ≤名义值的115%，名义值4.5kW |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.6.3 空调末端【风机盘管（标准、直流无刷】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T19232-2019《风机盘管机组》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 风量 | 按7.6规定的方法进行试验，风量实测值不应低于额定值及名义值的95%；≥969m3/h 额定值：105W；名义值：102W |  |  |  |  |  |  |
| 输入功率 | 按7.7规定的方法进行试验，输入功率实测值不应大于额定值及名义值的110%；≤112W； 额定值：105W；名义值：102W |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.7 冷却塔

###### 7.2.4.7.1 冷却塔（逆流式冷却塔）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 7190.1-2018《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 噪声dB（A） | ≤68.3 |  |  |  |  |  |  |
| 能效 | ≤0.032kW.h/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.7.2 冷却塔（横流式冷却塔）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 7190.1-2018《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 噪声dB（A） | ≤63.0 |  |  |  |  |  |  |
| 能效 | ≤0.028kW.h/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.7.3 冷却塔（闭式冷却塔）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T7190.3-2019《机械通风冷却塔第3部分：闭式冷却塔》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 噪声dB（A） | ≤71.2 |  |  |  |  |  |  |
| 能效 | ≤0.11kW.h/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.8 多联机空调机组技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 18837-2015《多联式空调（热泵）机组》 GB 21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷综合性能系数IPLV | 综合制冷性能系数不应小于明示值的95%，且不小于规定值 明示值：8.20W/W 规定值：3.50W/W(1级能效)。 |  |  |  |  |  |  |
| 全年性能系数APF | 依据标准GB/T 18837-2015规定的方法进行检测，机组的实测全年性能系数不应小于明示值的95%，且不应小于表4的规定值。 名义值：/ 规定值：2.70W.h/（W.h） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.9 分体空调技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17758-2010《单元式空气调节机》 GB4706.32-2012《空调器安全标准讲座》 GB/T25128-2010《直接蒸发式全新风空气处理机组》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷消耗功率 | 机组的实测制冷消耗功率不应大于其名义制冷消耗功率的110% |  |  |  |  |  |  |
| 制热消耗功率 | 按标准规定方法试验时，机组的实测制热消耗功率不应大于其名义制热消耗功率的110% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.10 【风机（通风机、消防排烟风机）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T10178-2006《工业通风机 现场性能试验》 GB1236-1985《通风机空气动力性能试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 轴承振动速度 | ≤6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 风压偏差 | 风机在工况运转风压偏差为±5% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.11 防火阀、排烟阀、风量调节阀、风口、消声器、静压箱技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火性能 | 1、耐火试验开始后1min内，是防火阀叶片两侧保持在300Pa±15Pa的气体静压差，其单位面积上的漏烟量（标准状态）应不大于700m3/（m2.h）； 2、在规定的耐火时间内，防火阀表面不应出现连续10s以上的火焰； 3、防火阀的耐火时间应不小于1.50h |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度下的漏风量 | 在环境温度下，使排烟阀叶片两侧保持1000Pa±15Pa的气体静压差，其单位面积上的漏风量（标准状态）应不大于700m3/（m2.h） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.12 定风量阀、变风量阀技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 阀片漏风量 | 符合：JG/T436-2014标准条款号5.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 有效通风面积比 | 符合：JG/T436-2014标准条款号5.3.7 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.13 旋流风口、喷口技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JG/T14-2010《通风空调风口》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 空气动力性能 | 1、风口应确定其在标准状态下不用喉部风速的风量，检测相应风量下的压力损失值和射程（或扩散半径）值 2、风口在喉部风速为3m/s～6m/s时，静压损失检测值不应大于额定值的110%，检测的射程或扩散半径不应小于额定值的90% |  |  |  |  |  |  |
| 噪声性能 | 风口在喉部风速3m/s～6m/s时。A声级噪声检测值不应大于额定值2dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.14 排气扇技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 GB4706.27-2008《家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求》 GB/T14806-2017《家用和类似电器的交流换气扇及其调速器》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 风量 | 标称值：12.5 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | ≤69（额定值：43） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.15 板式换热器技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T27698.3-2011《热交换器及传热元件性能测试方法第3部分：板式热交换器》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 热工性能 | 符合：GB/T27698.3-2011标准条款号4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 流体阻力特性 | 符合：GB/T27698.3-2011标准条款号4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.16 【水处理设备(包括水处理器、加药装置、冷凝器清洗装置等）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T14253-2008《轻工机械通用技术条件》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 造型和布局 | 1、产品造型应美观、均匀，整机应协调 2、产品布局应便于调整和维修，操作应有利于观察工作区域 |  |  |  |  |  |  |
| 成（配）套性 | 应配齐保证产品基本性能的附件和专用工具。外购件应附有合格证书。对扩大使用性能的特殊附件应根据供需双方协议供应，一般应附有随机供应的附件和专用工具的目录表及相应的标记和规格。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.17 全自动定压补水装置技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

##### 7.2.4.18 空气净化消毒装置设备

###### 7.2.4.18.1 空气净化消毒装置设备（静电吸附式空气消毒器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T14295-2019《空气过滤器》 JG/T294-2010《空气净化器污染物净化性能测定》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 微生物一次通过净化效率% | ≥50 |  |  |  |  |  |  |
| 臭氧浓度增加量 | 1h均值小于0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.18.2 空气净化消毒装置设备（光氢离子杀菌除臭装置）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T18801-2015《空气净化器》 GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全》 《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》 《消毒技术规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 紫外强度 | ≤5（uw/cm2）（装置附近20cm） |  |  |  |  |  |  |
| 氨去除率 | 1、一次性通过率≥/（%） 2、去除率≥/(%)(30min) |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.18.3 空气净化消毒装置设备（光催化电子空气净化消毒装置）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T18202-2000《室内空气中臭氧卫生标准》 《消毒技术规范》（2002年版） |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 白色葡萄球菌 | 符合：《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 空气现场消毒试验 | 符合：《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.18.4 空气净化消毒装置设备【室内空间负离子空气净化消毒（净化器、消毒机）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T14294-2008《组合式空调机组》 GB/T18202-2000《室内空气中臭氧卫生标准》 《消毒技术规范》（2002年版） GB15982-2012《医院消毒卫生标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 臭氧泄漏量 | 符合标准条款号：WS/T648-2019 |  |  |  |  |  |  |
| 空气微生物污染 | 符合标准条款号：GB15892-2012 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.18.5 空气净化消毒装置设备（等离子空气净化消毒机）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB15982-2012《医院消毒卫生标准》 《消毒技术规范》2002年版2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 空气现场消毒试验 | 符合：《消毒技术规范》2002年版2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 空气微生物污染 | 符合：GB15982-2012《医院消毒卫生标准》附录A |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.18.6 空气净化消毒装置设备（紫外线空气净化消毒机）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 紫外线强度 | 符合：GB28235-2020《紫外消毒器卫生要求》标准条款号4.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 臭氧泄漏量 | 符合：GB235-2020《紫外线消毒器卫生要求》标准条款号5.1.6.2 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.19 油烟净化设备技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行） HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行） HJ38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 DB31/844-2014《饮食业油烟排放标准》 HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 净化设备出口烟气含水率 | ＜8 |  |  |  |  |  |  |
| 额定分量下油烟净化效率 | ≥75 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.20 保温材料

###### 7.2.4.20.1 保温材料（橡塑保温材料）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 17794-2021《柔性泡沫橡塑绝热制品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 燃烧性能B1（C）级（平板状建筑材料及制品） | 单体燃烧 燃烧增长速率指数，W/s：≤250； 火焰横向蔓延长度：未到达试样长翼边缘； 600s的总放热量，MJ：≤15； 可燃性（点火时间30s） 燃烧长度：60s内焰尖高度≤150mm 燃烧现象：60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 |  |  |  |  |  |  |
| 表观密度，kg/m3 | ≤95 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.20.2 保温材料（玻璃棉保温材料）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》 GB/T 17795-2019《建筑绝热用玻璃棉制品》 GB 8624-2012《建筑材料及其制品燃烧性能分级》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 纤维平均直径 | ≤8.0 |  |  |  |  |  |  |
| 含水率 | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.21 空调复合风管

###### 7.2.4.21.1 空调复合风管（聚氨脂复合风管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 燃烧增长速率指数FIGRA W/S | ≤250 |  |  |  |  |  |  |
| 60s内焰尖高度Fs | 1、表面火焰轰击：≤150； 2、边缘火焰轰击：≤150； 3、无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.21.2 空调复合风管（酚醛复合风管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17428-2009《通风管道耐火试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火完整性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.1、11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 耐火隔热性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.2、11.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.21.3 空调复合风管（玻璃棉复合风管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17428-2009《通风管道耐火试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火完整性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.1、11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 耐火隔热性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.2、11.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.21.4 空调复合风管（柔性橡塑复合风管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17428-2009《通风管道耐火试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火完整性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.1、11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 耐火隔热性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.2、11.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.22 消防排烟防火风管

###### 7.2.4.22.1 消防排烟防火风管（防火包覆风管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17428-2009《通风管道耐火试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火完整性 | 符合：GB/T17428-2009标准条款号10.3.1、11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 耐火隔热性 | 符合：GB/T17428-2009标准条款号10.3.2、11.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.22.2 消防排烟防火风管（防火金属复合风管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17428-2009《通风管道耐火试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火完整性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.1、11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 耐火隔热性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.2、11.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.22.3 消防排烟防火风管（玻镁板复合风管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17428-2009《通风管道耐火试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火完整性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.1、11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 耐火隔热性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.2、11.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.22.4 消防排烟防火风管（镁质高晶板复合风管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17428-2009《通风管道耐火试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火完整性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.1、11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 耐火隔热性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.2、11.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.4.22.5 消防排烟防火风管（硅酸钙板复合风管）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T17428-2009《通风管道耐火试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 耐火完整性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.1、11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 耐火隔热性 | 符合标准条款号：GB/T17428-2009,10.3.2、11.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.4.23 消防排烟防火风管材料

###### 7.2.4.23.1 消防排烟防火风管材料（复合防火玻纤布硅酸铝棉）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T16400-2015《绝热用硅酸铝棉及其制品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

###### 7.2.4.23.2 消防排烟防火风管材料（复合防火玻纤布玻璃棉）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

###### 7.2.4.23.3 消防排烟防火风管材料（防火玻镁板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

###### 7.2.4.23.4 消防排烟防火风管材料（防火镁质高晶板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

###### 7.2.4.23.5 消防排烟防火风管材料（防火硅酸钙板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.2.5 建筑智能化类

##### 7.2.5.1 计算机网络系统

###### 7.2.5.1.1 计算机网络系统（网络交换机）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | YD/T1255-2013《具有路由功能的以太网交换机技术要求》 YD/T1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》 GB16796-2009《安全防范报警设备安全要求及试验方法》 GB/T15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》 GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB/T9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》 GB/T9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.3-2016《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB/T17626.6-2017《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 电源适应性试验 | 在额定电压AC220V的85%～110%范围内变化，应能无需调整正常工作 |  |  |  |  |  |  |
| 以太网接入端口检查 | 设备拥有48个千兆以太网接入端口（电口） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.1.2 计算机网络系统（无线网络）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB4943.1-2011《信息技术设备 安全第1部分：通用要求》 GB/T9254-2008（idt CISPR22:2006）《信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法》 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》 GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 输入测试 | 符合 ：GB4943.1-2011标准条款号1.6.2 |  |  |  |  |  |  |
| 抗电强度 | 符合 ：GB4943.1-2011标准条款号5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.1.3 计算机网络系统（网络安全系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | CSPSH-GF-001：2017《信息安全技术 智能联网产品网络安全技术规范》增强级 GB/T18336.2-2015《信息技术安全技术信息技术安全评估准则第2部分：安全功能组件》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 用户数据保护 | 符合标准条款：CSPSH-GF-001：2017 |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理 | 1、符合标准条款：CSPSH-GF-001：2017； 2、符合：GB/T18336.2-2015标准条款号12.1.5、12.2.11、12.2.12。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.2 综合安防系统

###### 7.2.5.2.1 综合安防系统（视频监控系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB20815-2006《视频安防监控数字录像设备》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 视频入侵报警功能检验 | 进入视频警戒状态的NVR设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录和/或发出报警信号 警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 |  |  |  |  |  |  |
| 视音频同步记录功能检验 | 数字音频的质量、与数字视频的同步能力应满足使用要求：回放时，与原始现场的声音相比，相对于视频图像不应存在明显的滞后或超前。基本要求是，如果记录/回放一段电视画面，其中人物说话的口型和声音应基本一致。 视频音信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号的失步时间应≤1s |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.2.2 综合安防系统（入侵报警系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB12663-2019《入侵和紧急报警系统 控制指示设备》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 接警中心功能检验 | 支持电话线、有线网络、无线网络联网报警传输方式，最大可连接6个接警中心，主通道故障时应能自动切换到备用报警通道 |  |  |  |  |  |  |
| 报警联动功能检验 | 当触发报警事件后，可联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.2.3 综合安防系统（巡更系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GA/T644-2006《电子巡查系统技术要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 功能性要求 | 1、基本要求：应采用中文界面；应根据管理终端的配置选择相应的通讯协议及其接口；应设置登陆和操作权限；应有操作日志；更新（升级）时应保留并维持原有的参数、巡查记录、操作日志等信息；软件应能编制巡查计划；系统巡查信息在管理终端中保存应不少于30天。 2、巡查记录：系统应对正常和异常巡查信息进行记录，每条巡查记录应准确反映时间、地点、人员信息； 3、查询统计：在授权下可按时间、地点、路线、区域、人员、班次等方式对巡查记录查询、统计；在授权下也可按专项要求对巡查记录查询、统计。 |  |  |  |  |  |  |
| 静电放电抗扰度试验 | 在正常工作状态下，对样品外壳施加20次放电试验（210次正极性），10次负极性，接触放电6000V，空气放电8000V，试验中允许样品小于200ms的暂时变化，试验中系统应能工作正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.3 出入口管理系统

###### 7.2.5.4.1 出入口管理系统（访客管理系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 来访记录导出功能试验 | 可以EXCEL格式导出来访记录，同时在指定文件夹中保存证件照片。现场拍摄人脸照片等信息 |  |  |  |  |  |  |
| 记忆功能检验 | 同一个访客多次来访，自动显示该访客最近一次的访问记录，没有签离的访客再次到访，可提示访客需要签离后在再登记 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.3.2 出入口管理系统（门禁系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB16796-2009《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》 GA/T394-2002《出入口控制系统技术要求》 GA/T1093-2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 脱机运行功能检验 | 控制器可以脱离监控电脑管理软件独立工作。在电源掉电时，信息不应丢失。 |  |  |  |  |  |  |
| 过流保护功能检验 | 控制器在电源次级短路故障时，因不能导致电源损坏。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.3.3 出入口管理系统（停车场管理系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GA/T1132-2014《车辆出入口电动栏杆机技术要求》 GA/T761-2008《停车库（场）安全管理系统技术要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 遥控操作功能检查 | 1、电动栏杆机应能通过保安集成管理移动手持终端进行通道的遥控操作，系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作人员等信息； 2、遥控距离应≥30m |  |  |  |  |  |  |
| 噪声限值试验 | 依据单程运行时间，电动栏杆机在：“放行”/“放行”状态不间断转换500次后检查：1.设备的功耗、转换速率应无明显变化；2.栏杆在禁行状态与预设地面的平行角度应为0°±3° |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.3.4 出入口管理系统（车位引导系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验》 GB16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 抗电强度试验 | 0.5kV，1min试验期间无飞弧或击穿 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性试验 | 在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电气、机械或软件的故障 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.4 无线对讲系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | SJ2553-84《波导和同轴元件驻波测量方法》 SJ/T10182（10183）-91《波导和同轴元件功率测量方法、波导和同轴元件衰减测量方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 插入损耗 | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 驻波比 | ≤1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.5 楼宇对讲系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T31070.1-2014《楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求》 GA1210-2014《楼寓对讲系统安全技术要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 电源电压适应性试验 | 电源电压在额定值的85%～110%范围内变化时，应不需调整工作正常 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏电流试验 | ≤5mA（交流、峰值） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.6 会议系统

###### 7.2.5.6.1 会议系统（会议系统集成）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

###### 7.2.5.6.2 会议系统（视频矩阵）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 绝缘电阻 | 依据标准条款号：GB8898-2011/10.3 |  |  |  |  |  |  |
| 抗电强度 | 依据标准条款号：GB8898-2011/10.3 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.6.3 会议系统（中控系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T15640-1995《调音台通用技术条件》 GB9003《调音台基本特征测量方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 额定增益 | 1、AUX：≥1.1V 2、MIC：≥-17dB |  |  |  |  |  |  |
| 增益效率响应 | AUX：20Hz-20kHz（±1dB） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.6.4 会议系统（扬声器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》 GB/T12060.5-2011《声系统设备 第5部分：扬声器主要性能测试方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 听音检验 | 在扬声器系统额定频率范围内，馈给扬声器系统额定正弦信号检听，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其他异常声 |  |  |  |  |  |  |
| 有效频率范围 | 120Hz-15kHz（-10dB） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.6.5 会议系统（调音台）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T15640-1995《调音台通用技术条件》 GB9003《调音台基本特征测量方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 最大输出电平 | （线路）≥+20dBu |  |  |  |  |  |  |
| 总谐波失真 | 1、（线路）≤0.2%； 2、（MIC）≤0.04% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.6.6 会议系统（功放）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T12060.3-2011《声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法》 SJ/T10406-2016《声频功率放大器通用规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 失真限制的输出功率（立体声8欧 | ≥500W THD+N ≤1%1kHz 8Ω |  |  |  |  |  |  |
| 总谐波失真 | 1kHZ 8Ω ≤0.5% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.6.7 会议系统（音频处理器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T15640-1995《调音台通用技术条件》 GB9003《调音台基本特征测量方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 过载源电动势 | ≥+16dBu |  |  |  |  |  |  |
| 总谐波失真 | ≤0.01% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.6.8 会议系统（话筒）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T12060.4-2012《声系统设备第4部分：传声器测量方法》 GB/T14198-2012《传声器通用规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 听音检验 | 通电后，传声器工作状态正常，没有音量时大时小，时有时无或发出异常声等严重影响正常工作的现象 |  |  |  |  |  |  |
| 总谐波失真 | ≤3%（250Hz-6300Hz） |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.6.9 会议系统（投影机）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB32028-2015《投影机能效限定值及能效等级》 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》 GB7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》 ISO/IEC 21118:2020（E）《Information techlnology-Office equipment-Information to be included in specification sheets for data projectors》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 投影机功率 | ≤470W |  |  |  |  |  |  |
| 能效比 | ≥12lm/W |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.6.10 会议系统（投影幕）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T13982-2011《反射和透射放映银幕》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 亮度系数 | 1、D型：表面带涂层或压花的漫反射荧幕≥0.75；布质≥0.60；塑料银幕≥0.85； 2、B型：电影放映≥1.10； 3、S型：电教放映≥1.75 |  |  |  |  |  |  |
| 幕面解像力（锐度） | 1、用于放映电影的银幕≥80； 2、电教放映用银幕≥63 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.6.11 会议系统（录播系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 安全及可靠性 | 1、软件容错性：软件具有基本的数据容错功能； 2、运行稳定性：在软件功能抽查测试过程中未出现软件异常退出现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 功能性 | 1、主操作界面：登录，加载进入主操作界面； 2、首页：系统进入之后，即可通过鼠标点击来选择各个功能，只要点击相应的功能按钮，即可跳出相应的功能弹窗，进入之后不进行操作，就会默认的显示本系统的首页界面 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.7 LED大屏显示系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | SJT11141-2012《LED显示屏通用规范》 SJT11281-2007《发光二极管（LED）显示屏测试方法》 GB4943.1:2011《信息技术设备的安全-第一部分：通用要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 水平视角 | ≥160° |  |  |  |  |  |  |
| 发光点像素之问中心剧偏差 | ≥1.25% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.8 LCD大屏显示系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB4943.1:2011《信息技术设备的安全-第一部分：通用要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 图像信噪比 | LCD显示单元内置信号处理模块，峰值信噪比符合GB50198-2011标准 |  |  |  |  |  |  |
| 色彩还原试验 | LCD显示单元采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.9 信息发布系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》 GB/T25000.51-2016:《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 安全、可靠性 | 1、保密性：软件具有用户权限限制； 2、稳定性：在软件功能抽查测试过程中未发现死机或异常退出现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 终端设置 | 1、权限管理：对角色权限进行设置； 2、角色管理：对角色进行添加、删除操作； 3、密码管理：对用户密码进行修改； 4、分组管理：对分组进行添加、修改、删除操作； 5、注册管理：可进行软件注册 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.10 排队叫号系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T25000.51-2016:《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 权限管理 | 实现管理员、审核员、操作员三级权限，管理员可添加用户、分配权限，审核员可对操作员制作的节目和播表进行审核并批准发布，操作员可编辑节目和播表，分组管理：可按科室、病区分区、分组多级分控模式管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 语音呼叫 | 实现中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可变更、设定，实现普通话、英文、粤语播放，可远程调解音量大小。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.11 背景音乐系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》 GB/T12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 有效频率范围 | 140Hz-13kHz（-10dB） |  |  |  |  |  |  |
| 特性灵敏度级 | 92dB±2dB |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.12 能源管理系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | NIM-ZY-NH-RJ-410《能源管理系统测评技术规范》 GB/T29871-2013《能源计量仪表通用数据接口技术协议》 NHC-03-2018《重点用能单位能耗在线检测系统技术规范第3部分 系统平台接口协议规范》 GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数字的表示和判定》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 能源计量数据的采集 | 1、采集时间：系统应当有同步机制，服务器和各终端的最大允许时间误差为±5秒； 2、采集格式：GB/T29871-2013《能源计量仪表通用数据接口技术协议》中表1的定义或企业所依据的规范 |  |  |  |  |  |  |
| 能源计量数据的传输 | 1、数据接口：NHJC-03-2018《重点用能单位能耗在线检测系统技术规范第3部分 系统平台接口协议规范》或企业所依据的标准； 2、数据安全：有传输过程保障数据完整性不受破坏的措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.13 计量抄表管理系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

##### 7.2.5.14 智能照明系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 基本功能试验 | 标准条款号：GB17945-2010/7.2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 电压波动试验 | 标准条款号：GB17945-2010/7.5 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.15 【楼宇自控系统（BA）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动（正弦）》 GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降短时中断和电压变化的抗扰度试验》 GB/T17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电器 设备的安全要求 第1部分：通用要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 绝缘电阻 | ＞10MΩ （DC500V,1min） |  |  |  |  |  |  |
| 输出响应时间 | 1、从上位机操作到模拟量信号的输出时间应＜5s； 2、从上位机操作到开关量信号的输出时间应＜2s |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.16 【智能建筑集成管理系统（IBMS)】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T25000.51-2010《软件工程软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》 GB/T25000.51-2016:《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 安全、可靠性 | 1、保密性：软件具有用户权限限制； 2、稳定性：在软件功能抽查测试过程中未发现死机或异常退出现象 |  |  |  |  |  |  |
| 功能性 | 1、首页：展示子系统参数，点击左边菜单栏可jinru-各个子系统页面； 2、用户管理：可对用户信息进行添加、修改、删除、查询等操作，并可对用户权限进行管理 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

##### 7.2.5.17 机房工程

###### 7.2.5.17.1 机房工程（UPS主机）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | DL/T1074-2019《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》 GB/T17626.18-2016《电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验》 YD/T2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 三相电压不平衡度 | ≤3% |  |  |  |  |  |  |
| 电压动态瞬变范围 | ≤5% |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.17.2 机房工程（UPS/EPS电池）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 内阻 | 蓄电池内阻≤6mΩ 同组蓄电池内阻偏差应≤15% |  |  |  |  |  |  |
| 端电压均衡性 | 开路：最高与最低差值应≤100； 浮充：进入浮充状态２４ｈ后端电压差≤４８０； 放电：端电压差≤６００。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.17.3 机房工程（精密空调）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 制冷消耗功率 | ≤14740 |  |  |  |  |  |  |
| 制冷量 | ≥38475 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.17.4 机房工程（机房动力环境监控系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 保护接地和等电位连接端子 | 符合：GB4943.1-2011标准条款号1.7.7.1 |  |  |  |  |  |  |
| 一次电路过流保护和接地故障保护 | 符合：GB4943.1-2011标准条款号2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.17.5 机房工程（机柜）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T9286-2021《色漆和清漆漆膜的划格试验》 GB/T4208-2017《防护等级（IP代码）》 YD/T2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》 《广州南盾通讯设备有限公司ND-MB布线机柜检验规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 机柜配电总体要求 | 机柜应配置固定式配电单元（PDU）用于机柜设备电源的引入、分配、保护、分合、接插（插座或端子）等。同一个机柜内，交流配电和直流配电不得混用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 | 机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻应不小于10MΩ |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.17.6 机房工程（服务器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB16796-2009《安全防范报警设备安全要求和试验方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| CPU计算能力测试 | 单台计算节点，SPEC INT值不低于1400，SPEC FLOAT值不低于1000 |  |  |  |  |  |  |
| 离线计算Hive-I/0密集任务查询测试 | 万兆网络环境下，8TB数据规模时，根据条件过滤的结果，系统I/0密集任务平均查询响应时间不大于500s |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

###### 7.2.5.17.7 机房工程（存储设备）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 电网电源瞬态电压 | 符合：GB4943.1-2011标准条款号2.10.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 与交流电网电源的连接 | 符合：GB4943.1-2011标准条款号2.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

### 7.3 市政、体育材料

#### 7.3.1 混凝土（砼）路面砖、通体人行道砖、透水砖、仿石透水砖技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JC/T446-2000《混凝土路面砖》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 吸水率 | 5块平均值≤8 |  |  |  |  |  |  |
| 力学性能 | 平均值≥40单块最小值≥35 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.2 混凝土（砼）侧平石、仿花岗岩混凝土（砼）侧平石技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JC899-2016《混凝土路缘石》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 抗压强度 | 符合：JC899-2016标准条款号6.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 抗折强度 | 符合：JC899-2016标准条款号6.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.3 陶瓷仿石砖技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T23458-2009《广场用陶瓷砖》 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 吸水率 | 平均值≤5.0 单个值≤5.5 n=10，Ac=0，Re=2 |  |  |  |  |  |  |
| 耐磨性 | 磨损量不大于0.1 n=5，Ac=0,Re=2 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.4 铸铁雨污检查井盖技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T23858-2009《检查井盖》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 残留变形（mm）（加载至2/3）试验荷载，卸载，重复5次 | ≤2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 承载能力试验 | 试验荷载施加上后保持30s，检查井盖未出现影响使用功能的损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.5 塑料排水板技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.3.6 塑料检查井技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | CJ/T233-2016《建筑小区排水用塑料检查井》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 抗冲击 | 无破裂成影响井座性能的损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 密封性能 | 1、与井筒连接0.05mPa，不渗漏； 2、与管道连接（径向变形）0.05MPa，不渗漏； 3、与管道连接（径向变形）-0.03MPa，气压min，≤-0.027MPa |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.7 运动场预制型卷材橡胶面层技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 挥发性有机化合物 | ≤5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.8 运动场现浇型塑胶面层技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 挥发性有机化合物g/L | ≤50 |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯、二甲苯和乙苯总和g/kg | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.9 足球场人造草皮技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 有害物质含量 | 1、3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和g/kg：≤1.0； 2、3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和g/kg：≤1.0； 3、18种多环芳烃总和mg/kg：≤50； 4、苯并[a]芘mg/kg：≤1.0； 5、可溶性铅mg/kg：≤50； 6、可溶性镉mg/kg：≤10； 7、可溶性铬mg/kg：≤10； 8、可溶性汞mg/kg：≤2. |  |  |  |  |  |  |
| 有害物质释放量 | 1、总挥发性有机化合物（TVOC）mg/(m2.h)：≤5.0； 2、甲醛mg/(m2.h)：≤0.4； 3、苯mg/(m2.h)：≤0.1； 4、甲苯、二甲苯和乙苯总和mg/(m2.h)：≤1.0. |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.10 （篮球、排球、网球场弹性硅PU面层）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 总挥发性有机化合物（TVOC） | ≤5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 气味等级 | ≤3级 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.11 （篮球、排球、网球场丙烯酸涂料面层）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 3种邻苯二甲酸酯类 | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 挥发性有机化合物 | ≤50 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.12 （足球门、篮球架、排球柱、网球柱、羽毛球柱）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.3.13 运动木地板技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 冲击吸收率 | ≥53% |  |  |  |  |  |  |
| 活动摩擦系数 | 0.4～0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.3.14 标识标牌系统技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

### 7.4 医用系统

#### 7.4.1 装饰

#### 7.4.1.1 装饰【气密封电动门（含防辐射自动门）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | JG/T257-2009《医用推拉式自动门》 JG/T177-2005《自动门》 GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》 GB/T16730-1997《建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法》 GB/T19889.4-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》 GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 标准》 GB/T7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 隔音性能 | 隔音性能符合等级VI的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 水密性能 | 水密性能达到三级 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.4.1.2 装饰【气密封手动平开门（含防辐射平开门）】技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.3 装饰（手动平开门）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.4 装饰（医疗器械柜、药品柜、麻醉柜、导管柜、液体柜）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.5 装饰（保温柜、保冷柜）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.6 装饰（层流送风天花）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.7 装饰（医院天花系统集成）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.8 装饰（医用刷手池、清洗池）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.9 装饰（护士工作站、书写台）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.10 装饰（防撞扶手）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》 Q/WYJBC001-2019《走廊扶手》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 外观质量 | 1、扶手涂镀层应光亮、平滑、均匀、不允许有划伤、皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、剥落、漏除及浮锈等缺陷； 2、扶手塑料外层应光滑、平整、清洁、色泽一致，应无裂纹、划伤、无痕等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |
| 邻苯二甲酸酯 | 1、DBP：≤0.1%； 2、BBP：≤0.1%； 3、DEHP：≤0.1%； 4、DNOP：≤0.1%； 5、DINP：≤0.1%； 6、DIDP：≤0.1%。 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.4.1.11 装饰（硫酸钡）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.12 装饰（防辐射铅板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.1.13 装饰（电解钢板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.2 机电

#### 7.4.2.1 机电（高效过滤器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T13554-2008《高效空气过滤器》 GB/T13554-2020《高效空气过滤器》 GB/T6165-2008《高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》 GB/T6165-2021《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 效率 | 符合：GB/T13554-2008标准条款号6.4 |  |  |  |  |  |  |
| 滤料 | 符合：GB/T13554-2008标准条款号5.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.2.2 机电（净化空调自控系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.2.3 机电（医用IT隔离电源系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 二次侧输出电压测量 | 符合：GB16895.24-2005标准条款号710.512.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏电流测量 | 符合：GB16895.24-2005标准条款号710.512.1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.4.2.4 机电（智能感应方向感知控制装置）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.2.5 机电（嵌入式观片灯）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.2.6 机电（多功能控制面板）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.2.7 机电（电源插座箱）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.2.8 机电（医护呼叫对讲系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》 |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 主机对讲 | 护士站医护主机通过局域网与设备连接，支持路由呼叫 |  |  |  |  |  |  |
| 主分对讲 | 护士站主机有免提和听筒两种通话方式，全触摸屏显示病床分机的呼叫界面，病床分机来电呼入时有语音播报提示，显示来电的房间信息 |  |  |  |  |  |  |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件。

#### 7.4.2.9 机电（探视系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.2.10 机电（医院智能标识系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3 医用气体

#### 7.4.3.1 医用气体（医疗空气机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.2 医用气体（器械空气机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.3 医用气体（牙科空气机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.4 医用气体（医用真空机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.5 医用气体（牙科电动抽吸系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.6 医用气体（麻醉废气机组）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.7 医用气体（液氧储罐）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.8 医用气体（空温式汽化器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.9 医用气体（医用分子筛制氧系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.10 医用气体（医用气体汇流排）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.11 医用气体（医用气体阀门箱）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.12 医用气体（医用气体减压箱）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.13 医用气体（医用设备带）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.14 医用气体（医用气体终端）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.15 医用气体（医用气体区域报警器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.16 医用气体（医用气体气源报警器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.17 医用气体（医用液氧报警器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.3.18 医用气体（医用气体集中监测与报警系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.4 物流传输系统

#### 7.4.4.1 物流传输系统（轨道物流传输系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.4.2 物流传输系统（气动物流传输系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.4.3 物流传输系统（污物被服收集转运系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.4.4 物流传输系统（中型箱式物流传输系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.4.5 物流传输系统（物流机器人）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.4.6 物流传输系统（手供一体智能存储管理系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.5 数字化手术室技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.6 医用实验室

#### 7.4.6.1 医用实验室（普通实验台柜）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.6.2 医用实验室（生物安全柜、超净工作台）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.6.3 医用实验室（病理取材台、通风标本柜）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7 医用纯水系统

#### 7.4.7.1 医用纯水系统（医用纯水系统集成）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.2 医用纯水系统（石英砂过滤器装置）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.3 医用纯水系统（活性炭过滤器装置）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.4 医用纯水系统（软化过滤器装置）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.5 医用纯水系统（全自动控制器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.6 医用纯水系统（盐箱）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.7 医用纯水系统（保安过滤器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.8 医用纯水系统（反渗透膜壳）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.9 医用纯水系统（反渗透膜）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.10 医用纯水系统（EDI装置）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.11 医用纯水系统（臭氧发生器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.12 医用纯水系统（过流式紫外线灯）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.13 医用纯水系统（微孔过滤器）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.14 医用纯水系统（抛光混床）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.15 医用纯水系统（内镜末端过滤装置）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

#### 7.4.7.16 医用纯水系统（中央电控系统）技术参数表

| 技术要求内容 |  |  |  | 厂家响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 参考指标 |  |  | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |
| 厂家认为需补充的技术参数及相关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 产品执行标准 | 技术参数 | 参考指标 | 检验结果 | 先进性说明 | 支持材料相应页码 | 备注 |

备注：厂家需上传相关检测（检验）报告扫描件，并填写“产品执行标准”、“技术参数”等内容。

## 8.申报产品资料附件

### 8.1生产、检测设备

#### 8.1.1生产设备

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 数量 （注明单位） | 购置日期 | 用途、先进性等 相关说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 年 月 |  |  |
| 2 |  |  |  | 年 月 |  |  |
| 3 |  |  |  | 年 月 |  |  |
| … |  |  |  | 年 月 |  |  |

备注：可自行加行，下同。

#### 8.1.2检测设备

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 数量 （注明单位） | 购置日期 | 用途、先进性等 相关说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 年 月 |  |  |
| 2 |  |  |  | 年 月 |  |  |
| 3 |  |  |  | 年 月 |  |  |
| … |  |  |  | 年 月 |  |  |

备注：

1、需提供上述生产、检测设备发票或采购合同等。

2、需上传现场作业照片电子版。

### 8.2研发能力与技术水平

#### 8.2.1产品相关专利证明

##### 8.2.1.1专利数量

| 专利类型 | 专利数量 |
| --- | --- |
| 发明专利 |  |
| 实用新型专利 |  |
| 外观设计专利 |  |

##### 8.2.1.2专利清单

| 序号 | 专利名称 | 专利类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

备注：需上传专利证书扫描件。

#### 8.2.2参与编制入库产品相关的技术标准

##### 8.2.2.1技术标准数量

| 技术标准类型 | 技术标准数量 |
| --- | --- |
| 国际标准 |  |
| 国家标准 |  |
| 行业标准 |  |
| 地方标准 |  |

备注：需上传相关证明材料。

##### 8.2.2.2技术标准清单

| 序号 | 技术标准名称 | 技术标准类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

备注：需上传相关证明材料。

### 8.3产品认证证书

备注：需上传建材认证、环保认证、节能认证等产品认证的证书扫描件。

### 8.4产品应用证明

#### 8.4.1工程案例证明材料

| 序号 | 工程名称 | 项目类别 | 业主名称、地址、联系人和电话 | 合同金额 (万元) | 起止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 年 月至 年 月 |
| 2 |  |  |  |  | 年 月至 年 月 |
| …… |  |  |  |  | 年 月至 年 月 |

备注：

1、项目类别可选择：机场、地铁、酒店、写字楼、学校、医院、体育场馆、其他等。

2、业主名称、代表及电话：需填写客户的名称及联系方式。

3、起/止日期：填合同开始和完成的年、月。

4、证明材料为：

（1）供货合同、验收证明等；

（2）需提供2019年1月1日至今参与过的工程案例证明。

5、需上传相关证明材料。

#### 8.4.2品牌及供应方入库证明材料

| 序号 | 入库单位名称 | 单位类型 | 注册资本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1、单位类型可选择政府机构、事业单位、国企、房地产企业或其他单位，单位类型为国企、房地产企业或其他单位时，需填写注册资本。

2、需上传相关证明材料。

### 8.5申报单位认为需要提交的其他产品资料

备注：申报单位认为必须的其他证明文件。